## 表10.2.2-2 招标工程量清单扉页
【表10.2.2-2】 |  | 口岸开放海关技术用房项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【房屋建筑与
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：房屋建筑-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 011210002001 | 金属隔断 | 内墙体采用100系列轻钢龙骨15×3+15×3耐火纸面石膏板,内填80mm厚岩棉,龙骨间距300mm,高度至楼板底 | m2 | 595.87
2 | Z010801007001 | 成品装饰木门及门套 | M1 1.尺寸：1000*2200 2.材质：成品平开装饰木门 3.含五金及门锁 4.满足设计要求 | 樘 | 6
3 | 010802003001 | 钢质防火门 | FM2乙 1.尺寸：1000*2200 2.材质：成品不锈钢平开乙级防火门 3.含五金及门锁 4.满足设计要求 | 樘 | 1
4 | 010802003002 | 钢质防火门 | FM3乙 1.尺寸：1500*2200 2.材质：成品不锈钢平开乙级子母防火门 3.含五金及门锁 4.满足设计要求 | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：房屋建筑-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | M4 1.尺寸：1500*2400 2.材质：成品不锈钢平开门 3.含五金及门锁 4.满足设计要求 | 樘 | 2
6 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | NQ1无机内墙涂料墙面 1、防霉型白色/灰色无机内墙涂料一底二面 2、3mm厚柔性耐水腻子分二遍刮平 3、纸面石膏板墙面/原墙面清理干净 | m2 | 1027.38
7 | 01B001 | 成品PVC护角条 | 1.所有涂料墙面阳角处内衬成品PVC护角条(宽度50mm,壁厚0.8mm)至吊顶底部 | m | 32.4
8 | 011302001001 | 吊顶天棚 | DP1硅酸钙板吊顶 1、600×600×12mm硅酸钙板吊顶 2、60系列轻钢龙骨 3、A8吊杆 4、钢筋混凝土楼板板底清理 | m2 | 84.51
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：房屋建筑-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 011302001002 | 吊顶天棚 | DP2蜂窝铝板吊顶 1、8mm厚造型蜂窝铝板吊顶 2、60系列轻钢龙骨 3、A8吊杆 4、钢筋混凝土楼板板底清理 | m2 | 85.6
10 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | DP3无机内墙涂料吊顶 1、防霉型白色无机内墙涂料一底二面 2、3mm厚柔性耐水腻子分二遍刮平 3、3-5mm厚底基防裂腻子分遍找平 4、5mm厚聚合物水泥砂浆打底 5、界面剂一道 6、钢筋混凝土楼板板底清理 | m2 | 103.31
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：房屋建筑-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 011102003001 | 块料楼地面 | LD1防滑地砖地面 1、600×600×10mm装饰防滑地砖满浆铺贴,2mm密缝,填缝剂填缝 2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、界面剂一道 4、混凝土地面清理干净 | m2 | 84.51
12 | 011102003002 | 块料楼地面 | LD1防滑地砖地面 1、800×800×10mm装饰防滑地砖满浆铺贴,2mm密缝,填缝剂填缝 2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、界面剂一道 4、混凝土地面清理干净 | m2 | 85.6
13 | 01B002 | 混凝土地面修复 | 1.LD2混凝土地面修复 1、混凝土地面修复,刷密封固化剂2 | m2 | 103.32
14 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 不锈钢踢脚做法详见图集13J502-3第N04页2,高度80mm,壁厚1.2mm | m | 145.77
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【通用安装】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：房屋建筑-通用安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
强电设备
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.型号：XL-21落地式；2.材质：2mm厚304不锈钢外壳；3.防护等级：IP40；4.安装：30cm高10#槽钢底座；5.含总开、多功能表、浪涌保护器及各回路断路器 | 台 | 1
2 | 030412001001 | LED面板灯 | 1.规格：48W，4000K，IP20；2.安装形式：嵌入式安装 | 套 | 17
3 | 030412002001 | LED三防支架 | 1.规格：40W，4000K，IP54；2.安装形式：吸顶式安装 | 套 | 6
4 | 030412001002 | LED筒灯 | 1.规格：12W，4000K，IP20；2.安装形式：嵌入式安装 | 套 | 7
5 | 030404034005 | 暗装声光控开关 | 1.规格：250V/10A；2.安装：嵌墙暗装，底边距地1.4m | 个 | 7
6 | 030404034006 | 暗装三联单控开关 | 1.规格：250V/10A；2.安装：嵌墙暗装，底边距地1.4m | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：房屋建筑-通用安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030404034007 | 暗装双联单控开关 | 1.规格：250V/10A；2.安装：嵌墙暗装，底边距地1.4m | 个 | 7
8 | 030404035004 | 壁挂空调三孔插座 | 1.规格：250V/16A；2.安装：嵌墙暗装，底边距地1.8m | 个 | 3
9 | 030404035007 | 壁挂空调漏保盒 | 1.规格：250V/20A；2.安装：嵌墙暗装，底边距地1.8m | 个 | 3
10 | 030404035005 | 柜式空调漏保盒 | 1.规格：250V/32A；2.安装：嵌墙暗装，底边距地0.3m | 个 | 1
11 | 030404035006 | 普通二三孔安全插座 | 1.规格：250V/10A；2.安装：嵌墙暗装，底边距地0.3m | 个 | 40
12 | 030404017003 | 排风机控制箱 | 1.功率：0.45kW；2.安装：壁挂式安装 | 台 | 1
13 | 031001001001 | 配管 | 1.规格：SC50，壁厚3.5mm；2.敷设方式：暗敷 | m | 5
14 | 031001001002 | 紧定式镀锌钢管 | 1.规格：JDG20，壁厚1.6mm；2.敷设方式：暗敷 | m | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：房屋建筑-通用安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.型号：WDZ-YJY-0.6/1kV；2.规格：5×10mm²；3.敷设：桥架敷设 | m | 15
16 | 030411004001 | 铜芯绝缘导线 | 1.型号：WDZ-BYJ-750V；2.规格：2.5mm²；3.敷设：穿管暗敷 | m | 1
17 | 030411004002 | 铜芯绝缘导线 | 1.型号：WDZ-BYJ-750V；2.规格：4mm²；3.敷设：穿管暗敷 | m | 1
18 | 030411004003 | 耐火铜芯导线 | 1.型号：WDZN-BYJ-750V；2.规格：2.5mm²；3.敷设：穿管暗敷 | m | 1
19 | 030411004004 | 耐火屏蔽双绞线 | 1.型号：WDZN-RYJSP-500V；2.规格：2×2.5mm²；3.敷设：穿管暗敷 | m | 1
20 | 030507002001 | 强电系统调试 | 1.内容：照明系统、动力系统调试 | 套 | 1
21 | 030414011001 | 接地装置 | 接地网调试 | 系统 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：房屋建筑-通用安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 030409005001 | 避雷网 | 明装接闪带,采用直径12热镀锌圆钢做接闪器,支架采用-25x4热镀锌扁钢支架间距1米, 拐弯处0.5米,接闪带安装高度为0.15米,具体做法参见图集:15D501,P16-19 | m | 10
23 | 030409004001 | 均压环 | 接地跨接：利用基础圈梁钢筋 | m | 10
24 | 030701001001 | 空气加热器（冷却器） | 1. 名称：轴流排风机 2. 型号：0.45kW 3. 材质：钢制 4. 安装方式：壁式安装 5. 含本体安装、电机检查接线及调试 | 台 | 1
消防应急照明设备
25 | 030404017004 | A型应急照明集中电源 | 1.型号：J-C-0.25kVA；2.输出：DC36V；3.防护等级：IP33；4.安装：壁挂，底边距地1.2m；5.应急时间≥60分钟 | 台 | 1
26 | 030412004001 | 安全出口标志灯 | 1.类型：A型持续点亮型；2.规格：1W，小型；3.安装：门框上方0.2m | 套 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：房屋建筑-通用安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 030412004002 | 消防应急照明灯 | 1.类型：A型非持续型；2.规格：5W；3.安装：吸顶安装 | 套 | 3
28 | 030412004003 | 疏散指示标志灯 | 1.类型：A型持续点亮型；2.规格：1W，小型；3.安装：距地0.5m壁挂 | 套 | 1
29 | 030904016001 | 消防应急照明系统调试 | 1.内容：集中电源、应急灯具、疏散指示调试 | 套 | 1
弱电 / 通信设备
30 | 030501012002 | 交换机 | 48口汇聚网络交换机：1、标准1U机架设备，实配固化千兆电接口数≥48个，千兆电口≥2个,最大可用端口≥50个； 2、交换容量≥100Gbps； 3、采用无风扇静音设计； 4、要求所投设备MAC地址≥16K； | 台 | 1
31 | Z030508002003 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 40KVA UPS三进三出主机 | 台 | 1
32 | 030501012001 | 交换机 | 1.规格：24口千兆电口+4口千兆光口；2.三层网管型；3.安装：机柜内 | 台 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：房屋建筑-通用安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 030507013001 | 网络硬盘录像机NVR | 1.型号：DS-7600NX-K2/8P；2.支持4K、双盘位；3.存储≥60天 | 台 | 1
34 | 030507013002 | 监控硬盘 | 6T监控级硬盘 | 块 | 2
35 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 半球高清网络摄像机 1.像素：400万；2.镜头：2.8-6mm；3.红外30m、PoE供电；4.安装：吸顶 | 台 | 4
36 | 030502012001 | 信息插座 | 1.类型：RJ45六类；2.安装：嵌墙暗装，底边距地0.3m | 个 | 14
37 | 030502007001 | 光缆 | 1.型号：GYTA-12B1；2.规格：12芯；3.敷设：室外埋地 | m | 200
38 | 030502005001 | 双绞线缆 | 六类非屏蔽双绞线 | m | 20
39 | 030411004005 | 配线 | 户内信息箱电源线 BVR-2.5 | m | 20
40 | 031102006001 | 避雷器 | 信号防雷器 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：房屋建筑-通用安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 031102006002 | 避雷器 | 二合一防雷模块：网络+电源二合一浪涌保护器，监控组合式，网络、电源组合浪涌保护器，电源Imax：10KA、RJ45口，传输速率：100M，支持电源220V以下交防雷(AC220V) | 个 | 1
42 | 030411001001 | 配管 | 1.材质：Ø12热浸镀锌圆钢；2.敷设：女儿墙明敷+屋面暗敷；3.网格：≤10m×10m | m | 1
43 | 030501015001 | 弱电系统调试 | 1.内容：综合布线、网络、视频监控系统调试 | 系统 | 1
线缆、配管、桥架
44 | 030411003002 | 桥架 | 含 200/100mm 防火隔板、弯通、三通、支吊架；热浸镀锌厚度≥65μm；板厚 1.5mm，盖板 1.2mm | m | 52
暖通设备
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：房屋建筑-通用安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
45 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1. 材质：镀锌钢板；2. 形状：矩形；3. 周长：1760mm；4. 厚度：0.6mm；5. 压力等级：中压；6. 接口形式：咬口连接；7. 含支吊架制作安装、除锈刷油 | m2 | 11.97
46 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1. 材质：镀锌钢板；2. 形状：矩形；3. 周长：1040mm；4. 厚度：0.5mm；5. 压力等级：中压；6. 接口形式：咬口连接；7. 含支吊架制作安装、除锈刷油 | m2 | 9.57
47 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1. 材质：镀锌钢板；2. 形状：矩形；3. 周长：900mm；4. 厚度：0.5mm；5. 压力等级：中压；6. 接口形式：咬口连接；7. 含支吊架制作安装、除锈刷油 | m2 | 3.69
48 | 030703002002 | 柔性软风管阀门 | 1. 材质：不燃硅酸钛金属；2. 规格：630×250mm；3. 长度：300mm | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：房屋建筑-通用安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
49 | 030703007001 | 防火阀 | 1. 类型：70℃常开防火阀；2. 规格：630×250mm；3. 含支吊架制作安装 | 个 | 2
50 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1. 类型：单层百叶风口；2. 材质：铝合金；3. 规格：300×200mm（颈口） | 个 | 5
51 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1. 名称：管道式离心风机；2. 风量：2599m³/h；3. 全压：214Pa；4. 功率：0.45kW；5. 安装方式：吊装；6. 含减震器、支吊架 | 台 | 1
52 | 030704001001 | 通风工程检测、 调试 | 1. 系统类型：机械排风系统；2. 总风量：2599m³/h | 系统 | 1
53 | 031001006001 | 塑料管 | 1. 介质：空调冷凝水；2. 材质：U-PVC 管（严禁使用铝塑复合管）；3. 规格：DN32；4. 连接方式：粘接；5. 含支吊架制作安装、除锈刷油 | m | 10.5
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：房屋建筑-通用安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
54 | 031001006002 | 塑料管 | 1. 介质：空调冷凝水；2. 材质：U-PVC 管（严禁使用铝塑复合管）；3. 规格：DN32；4. 连接方式：粘接；5. 含支吊架制作安装、除锈刷油 | m | 49.2
55 | 031001006003 | 塑料管 | 1. 介质：空调冷凝水；2. 材质：U-PVC 管（严禁使用铝塑复合管）；3. 规格：DN32；4. 连接方式：粘接；5. 含支吊架制作安装、除锈刷油 | m | 2
56 | 031208002001 | 管道绝热 | 1. 材料：难燃 B1 级闭泡发泡橡塑管壳；2. 厚度：28mm；3. 性能：导热系数≤0.034W/(m・k)，容重≥48kg/m³，湿阻因子≥1.5×10³，氧指数≥32% | m3 | 0.34
57 | 030801003001 | 低压铜管 | 1. 介质：冷媒（R410A 环保冷媒）；2. 材质：紫铜管；3. 规格：Ø19.05×1.0mm；4. 连接方式：氧乙炔焊（氮气保护）；5. 含支吊架制作安装、除锈刷油 | m | 10.5
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：房屋建筑-通用安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
58 | 030801003002 | 低压铜管 | 1. 介质：冷媒（R410A 环保冷媒）；2. 材质：紫铜管；3. 规格：Ø19.05×1.0mm；4. 连接方式：氧乙炔焊（氮气保护）；5. 含支吊架制作安装、除锈刷油 | m | 25.8
59 | 030801003003 | 低压铜管 | 1. 介质：冷媒（R410A 环保冷媒）；2. 材质：紫铜管；3. 规格：Ø12.7×0.8mm；4. 连接方式：氧乙炔焊（氮气保护）；5. 含支吊架制作安装、除锈刷油 | m | 25.8
60 | 030801003004 | 低压铜管 | 1. 介质：冷媒（R410A 环保冷媒）；2. 材质：紫铜管；3. 规格：Ø9.53×0.8mm；4. 连接方式：氧乙炔焊（氮气保护）；5. 含支吊架制作安装、除锈刷油 | m | 25.8
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：房屋建筑-通用安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
61 | 030801003005 | 低压铜管 | 1. 介质：冷媒（R410A 环保冷媒）；2. 材质：紫铜管；3. 规格：Ø9.53×0.8mm；4. 连接方式：氧乙炔焊（氮气保护）；5. 含支吊架制作安装、除锈刷油 | m | 36.3
62 | 031208002002 | 管道绝热 | 1. 材料：难燃 B1 级发泡橡塑管壳（耐热 120℃）；2. 厚度：直径≥15.88mm 为 20mm，直径 < 15.88mm 为 15mm；3. 性能：氧指数≥32% | m3 | 0.19
63 | 030804010001 | 低压铜及铜合金管件 | 1. 名称：冷媒分歧管；2. 材质：紫铜；3. 规格：对应各冷媒管管径；4. 连接方式：氧乙炔焊 | 个 | 6
64 | 031002003001 | 套管 | 1. 材质：钢制套管；2. 规格：DN50；3. 安装部位：穿墙、穿楼板 | 个 | 12
65 | 080807013001 | 防火堵洞（隔板）、孔洞封堵 | 1. 材料：不燃柔性防火材料；2. 部位：风管、水管穿墙及穿楼板缝隙 | m3 | 0.2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：房屋建筑-通用安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
66 | 030701003001 | 空调器 | 1. 类型：分体柜式空调；2. 制冷量：7.36kW，制热量：9.85kW；3. 能效比：APF≥4.00；4. 安装方式：落地式；5. 含 10mm 厚波纹橡胶减震垫安装 | 台 | 1
67 | 030701003002 | 空调器 | 1. 类型：分体壁挂式空调；2. 制冷量：4.6kW，制热量：6.3kW；3. 能效比：APF≥4.00；4. 安装方式：壁挂式 | 台 | 3
68 | 030701003003 | 空调器 | 1. 类型：分体壁挂式空调；2. 制冷量：3.5kW，制热量：5.0kW；3. 能效比：APF≥4.50；4. 安装方式：壁挂式 | 台 | 3
69 | 031201003001 | 金属结构除锈 | 1. 除锈方式：手工除锈；2. 结构类型：一般钢结构（支吊架） | kg | 70
70 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1. 油漆品种：防锈底漆；2. 涂刷遍数：第一遍 | kg | 70
71 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1. 油漆品种：防锈底漆；2. 涂刷遍数：第二遍 | kg | 70
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：房屋建筑-通用安装 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
72 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1. 油漆品种：调和漆（色漆）；2. 涂刷遍数：第一遍 | kg | 70
73 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 1. 油漆品种：调和漆（色漆）；2. 涂刷遍数：第二遍 | kg | 70
74 | 031201003006 | 金属结构刷油 | 1. 结构类型：风管支吊架 2. 油漆品种：调和漆（色漆） 3. 涂刷遍数：两遍 | kg | 9.2
75 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1. 混凝土强度等级：C20；2. 类型：空调室外机基础；3. 尺寸：500×500×400mm / 个 | m3 | 0.7
76 | 011106008001 | 橡胶板 | 1. 材质：波纹橡胶板；2. 厚度：10mm；3. 用途：空调室外机减震 | m2 | 3.8
77 | 030307005001 | 管道支架制作安装 | . 材质：Q235 普通碳钢 2. 类型：一般管架 3. 除锈方式：手工除锈 4. 刷油要求：防锈底漆两遍，调和漆两遍 5. 含支吊架制作、安装、除锈、刷油全部工序 | t | 0.083
本页小计
合 计